## Sheet1
Conduit Fill Calculator provided by CommScope
Enter Cable ODs and Qty |  |  |  |  | Electrical Metal Tubing (EMT) |  |  |  |  | Flexible Metal Conduit (FMC)
Cable Information | OD (in) | Area | Quantity | Total Area | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%)
Cable One | 0.232 | 0.042273 | 6 | 0.25364 | 0.5 | 0.622 | 0.30386 | 0.12154 | n/a | 0.375 | 0.384 | 0.11581 | 0.046325 | n/a
Cable Two | 0.24 | 0.045239 | 1 | 0.045239 | 0.75 | 0.824 | 0.53327 | 0.21331 | n/a | 0.5 | 0.635 | 0.31669 | 0.12668 | n/a
Cable Three | 0.28 | 0.061575 | 1 | 0.061575 | 1 | 1.049 | 0.86425 | 0.3457 | n/a | 0.75 | 0.824 | 0.53327 | 0.21331 | n/a
Cable Four |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 1.38 | 1.4957 | 0.59828 | 24.0991 | 1 | 1.02 | 0.81713 | 0.32685 | n/a
Cable Five |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 1.61 | 2.0358 | 0.81433 | 17.7055 | 1.25 | 1.275 | 1.2768 | 0.51071 | 28.2318
Cable Six |  | 0 |  | 0 | 2 | 2.067 | 3.3556 | 1.3422 | 10.7418 | 1.5 | 1.538 | 1.8578 | 0.74313 | 19.402
Cable Seven |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 2.469 | 4.7878 | 1.9151 | 7.5287 | 2 | 2.04 | 3.2685 | 1.3074 | 11.0281
Cable Eight |  | 0 |  | 0 | 3 | 3.356 | 8.8457 | 3.5383 | 4.0749 | 2.5 | 2.5 | 4.9087 | 1.9635 | 7.3431
Cable Nine |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 3.834 | 11.545 | 4.618 | 3.1222 | 3 | 3 | 7.0686 | 2.8274 | 5.0994
Cable Ten |  | 0 |  | 0 | 4 | 4.334 | 14.7526 | 5.901 | 2.4433 | 3.5 | 3.5 | 9.6211 | 3.8485 | 3.7465
Total |  |  | 8 | 0.36045 | [5 empty] | 4 | 4 | 12.5664 | 5.0265 | 2.8684
NEC Chapter 9 Table 1 |  |  |  |  | Intermediate Metal Conduit (IMC) |  |  |  |  | Electrical Nonmetallic Tubing (ENT)
Number of Conductors | Percentage |  |  |  | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%)
1 | 53% |  |  |  | 0.5 | 0.66 | 0.34212 | 0.13685 | n/a | 0.5 | 0.56 | 0.2463 | 0.09852 | n/a
2 | 31% |  |  |  | 0.75 | 0.864 | 0.5863 | 0.23452 | n/a | 0.75 | 0.76 | 0.45365 | 0.18146 | n/a
over 2 | 40% |  |  |  | 1 | 1.105 | 0.95899 | 0.3836 | 37.5868 | 1 | 1 | 0.7854 | 0.31416 | n/a
[5 empty] | 1.25 | 1.448 | 1.6467 | 0.6587 | 21.8888 | 1.25 | 1.34 | 1.4103 | 0.5641 | 25.5594
Rigid PVC Conduit (RNC) Sch 40 & HDPE |  |  |  |  | 1.5 | 1.683 | 2.2246 | 0.88985 | 16.2029 | 1.5 | 1.57 | 1.9359 | 0.77437 | 18.6192
Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | 2 | 2.15 | 3.6305 | 1.4522 | 9.9285 | 2 | 2.02 | 3.2047 | 1.2819 | 11.2475
0.5 | 0.602 | 0.28463 | 0.11385 | n/a | 2.5 | 2.557 | 5.1351 | 2.0541 | 7.0194
0.75 | 0.804 | 0.50769 | 0.20308 | n/a | 3 | 3.176 | 7.9223 | 3.1689 | 4.5499 | Liquidtight Flexible Nonmetallic (LFNC-B)
1 | 1.029 | 0.83161 | 0.33264 | n/a | 3.5 | 3.671 | 10.5842 | 4.2337 | 3.4056 | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%)
1.25 | 1.36 | 1.4527 | 0.58107 | 24.8131 | 4 | 4.166 | 13.631 | 5.4524 | 2.6444 | 0.375 | 0.494 | 0.19167 | 0.076666 | n/a
1.5 | 1.59 | 1.9856 | 0.79423 | 18.1537 | [5 empty] | 0.5 | 0.632 | 0.31371 | 0.12548 | n/a
2 | 2.047 | 3.291 | 1.3164 | 10.9528 | Rigid Metal Conduit (RMS) |  |  |  |  | 0.75 | 0.83 | 0.54106 | 0.21642 | n/a
2.5 | 2.445 | 4.6951 | 1.8781 | 7.6772 | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | 1 | 1.054 | 0.87251 | 0.349 | n/a
3 | 3.042 | 7.2679 | 2.9072 | 4.9595 | 0.5 | 0.632 | 0.31371 | 0.12548 | n/a | 1.25 | 1.395 | 1.5284 | 0.61136 | 23.5837
3.5 | 3.521 | 9.7369 | 3.8948 | 3.7019 | 0.75 | 0.836 | 0.54891 | 0.21956 | n/a | 1.5 | 1.588 | 1.9806 | 0.79223 | 18.1995
4 | 3.998 | 12.5538 | 5.0215 | 2.8713 | 1 | 1.063 | 0.88748 | 0.35499 | n/a | 2 | 2.033 | 3.2461 | 1.2984 | 11.1041
5 | 5.016 | 19.7608 | 7.9043 | 1.8241 | 1.25 | 1.394 | 1.5262 | 0.61049 | 23.6175
6 | 6.031 | 28.5673 | 11.4269 | 1.2618 | 1.5 | 1.624 | 2.0714 | 0.82856 | 17.4015 | Liquidtight Flexible Nonmetallic (LFNC-A)
[5 empty] | 2 | 2.083 | 3.4078 | 1.3631 | 10.5775 | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%)
Type A Rigid PVC Conduit (RNC) |  |  |  |  | 2.5 | 2.489 | 4.8656 | 1.9463 | 7.4082 | 0.375 | 0.495 | 0.19244 | 0.076977 | n/a
Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | 3 | 3.09 | 7.4991 | 2.9996 | 4.8067 | 0.5 | 0.63 | 0.31172 | 0.12469 | n/a
0.5 | 0.7 | 0.38485 | 0.15394 | n/a | 3.5 | 3.57 | 10.0098 | 4.0039 | 3.601 | 0.75 | 0.825 | 0.53456 | 0.21382 | n/a
0.75 | 0.91 | 0.65039 | 0.26016 | n/a | 4 | 4.05 | 12.8825 | 5.153 | 2.798 | 1 | 1.043 | 0.85439 | 0.34176 | n/a
1 | 1.175 | 1.0843 | 0.43374 | 33.2418 | 5 | 5.073 | 20.2125 | 8.085 | 1.7833 | 1.25 | 1.383 | 1.5022 | 0.60089 | 23.9947
1.25 | 1.5 | 1.7671 | 0.70686 | 20.3975 | 6 | 6.093 | 29.1576 | 11.6631 | 1.2362 | 1.5 | 1.603 | 2.0182 | 0.80727 | 17.8605
1.5 | 1.72 | 2.3235 | 0.92941 | 15.5133 | [5 empty] | 2 | 2.063 | 3.3426 | 1.3371 | 10.7835
2 | 2.155 | 3.6474 | 1.459 | 9.8825 | Rigid PVC Conduit (RNC) Sch 80
2.5 | 2.635 | 5.4532 | 2.1813 | 6.61 | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | Liquidtight Flexible Metal (LFMC)
3 | 3.23 | 8.194 | 3.2776 | 4.399 | 0.5 | 0.526 | 0.2173 | 0.08692 | n/a | Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%)
3.5 | 3.69 | 10.6941 | 4.2776 | 3.3706 | 0.75 | 0.722 | 0.40942 | 0.16377 | n/a | 0.375 | 0.494 | 0.19167 | 0.076666 | n/a
4 | 4.18 | 13.7228 | 5.4891 | 2.6267 | 1 | 0.936 | 0.68808 | 0.27523 | n/a | 0.5 | 0.632 | 0.31371 | 0.12548 | n/a
[5 empty] | 1.25 | 1.255 | 1.237 | 0.49481 | 29.1388 | 0.75 | 0.83 | 0.54106 | 0.21642 | n/a
Type EB PVC Conduit (RNC) |  |  |  |  | 1.5 | 1.476 | 1.711 | 0.68442 | 21.0662 | 1 | 1.054 | 0.87251 | 0.349 | n/a
Trade Size | ID (in) | Area | Permissable Area | Fill (%) | 2 | 1.913 | 2.8742 | 1.1497 | 12.5409 | 1.25 | 1.395 | 1.5284 | 0.61136 | 23.5837
2 | 2.221 | 3.8742 | 1.5497 | 9.3038 | 2.5 | 2.29 | 4.1187 | 1.6475 | 8.7516 | 1.5 | 1.588 | 1.9806 | 0.79223 | 18.1995
3 | 3.33 | 8.7092 | 3.4837 | 4.1388 | 3 | 2.864 | 6.4422 | 2.5769 | 5.5952 | 2 | 2.033 | 3.2461 | 1.2984 | 11.1041
3.5 | 3.804 | 11.365 | 4.546 | 3.1716 | 3.5 | 3.326 | 8.6883 | 3.4753 | 4.1487 | 2.5 | 2.493 | 4.8813 | 1.9525 | 7.3844
4 | 4.289 | 14.4478 | 5.7791 | 2.4949 | 4 | 3.786 | 11.2577 | 4.5031 | 3.2018 | 3 | 3.085 | 7.4748 | 2.9899 | 4.8222
5 | 5.316 | 22.1952 | 8.8781 | 1.624 | 5 | 4.768 | 17.8551 | 7.142 | 2.0188 | 3.5 | 3.52 | 9.7314 | 3.8926 | 3.704
6 | 6.336 | 31.5297 | 12.6119 | 1.1432 | 6 | 5.709 | 25.5982 | 10.2393 | 1.4081 | 4 | 4.02 | 12.6923 | 5.0769 | 2.8399